**О противопожарном состоянии оздоровительных лагерей**  
В целях контроля за обеспечением безопасности в загородных лагерях сезонного действия, школьных лагерях в средних образовательных учреждениях, недопущения пожаров и других чрезвычайных ситуаций Витебским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги всех детских лагерей, расположенных и действующих на территории Витебского района.  
Мониторинги показали, что не все лагеря еще готовы к оздоровительной кампании.  
Так в православном оздоровительном лагере «Дружба» в жилых корпусах №№3,4 эксплуатируются автономные пожарные извещатели с неработоспособными элементами питания, часть АПИ демонтирована, а пожарные щиты, расположенные вблизи жилых корпусов не укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Кроме этого в здании бани осуществлена надстройка второго этажа и помещения сушилок, в жилом корпусе №3, устроены без разработанной в установленном порядке проектной документации.  
В оздоровительных лагерях «Буревестник», «Дружные ребята», «Лесная поляна», «Магистраль» также пожарные щиты не укомплектовать первичными средствами пожаротушения.  
Так же в «Буревестнике» и «Лесной поляне» не очищены от растительности пожарные водоемы и подъездные пути к ним.  
Типичным нарушение в лагерях («Лесная поляна», «Лесная сказка», «Магистраль», «Чайка») является то, что огнетушители, выведенные из эксплуатации на время перезарядки, не заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.  
В ряде лагерей на электрических светильниках отсутствуют защитные плафоны.  
Нарушения правил эксплуатации электросетей выявлены в «Липках» и «Магистрали». А в «Лесной сказке» и «Луче» инспекторы нашил так называемые «жучки».  
В «Липках» и «Энергетике» на некоторых дверях установлены неработоспособные устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.  
Не во всех лагерях ручные пожарные извещатели и огнетушители обозначены соответствующими указательными знаками.  
В пришкольных лагерях Витебского района типичным нарушением является то, что работники, задействованные в реализации плана эвакуации детей при пожаре, не обеспечены самоспасателями. Также в некоторых учреждениях (Бабиничская, Вымнянская, Запольская, Новскинская, Суражская школы) стены на путях эвакуации окрашены масляной краской на высоту более 1,6м. от уровня пола до потолка. В Коптянской и Куринской школах на полу устелен линолеум, пожарно-технические показатели пожарной опасности которого не подтверждены сертификатом соответствия.  
В ходе надзорно-профилактических мероприятий проводился опрос персонала по знаниям требований безопасности, их подготовки к действиям на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. Организовано проведение занятий (учений, тренировок) по отработке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также практических отработок (тренировок) действий работников объектов в случае возникновения пожара.  
По результатам мониторингов в адрес руководителей направлены соответствующие акты реагирования с указанием сроков устранения нарушений. Установлен контроль за выполнением предписанных противопожарных мероприятий.  
До начала оздоровительной кампании осталось совсем немного времени, поэтому руководителям и ответственным лицам необходимо усорить процесс подготовки, для того, чтобы дети отдыхали безопасно.

**Здравоохранение на контроле**

Во исполнение поручения Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова А.В. а также указания заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Долголевца А.В. органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям активно осуществляются надзорно-профилактические мероприятия на объектах здравоохранения.  
Работники Витебского РОЧС провели мониторинги на всех объектах здравоохранения Витебского района.  
Установлено, что в ГУ «Республиканская туберкулезная больница «Сосновка» изменено функциональное назначение помещения веранды, переносные огнетушители в аптеке расположены на мебели, а в жилых помещениях отсутствуют схематические планы индивидуальной эвакуации людей и памятки с требованиями правил пожарной безопасности для пациентов и действиями на случай возникновения пожара.  
Также в вышеуказанной больнице не обеспечен надлежащий противопожарный режим, допускается курение вне специально отведенных мест. Ряд нарушений норм и правил пожарной безопасности были устранены в ходе мониторинга.  
В УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии» в помещениях административного корпуса отсутствует система АПС, а система АПС в помещениях продовольственных складов, вещевого склада, в помещениях прачечной и бани находится в неработоспособном состоянии и восстановлению не подлежит. В психиатрическом центре на путях эвакуации применяется горючая отделка стен.  
В санатории Летцы применяется горючая отделка стен. Не все пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, а в спальных корпусах отсутствуют схематические планы индивидуальной эвакуации.  
В реабилитационном центре «Железняки» нарушены требования норм к эвакуационным путям и выходам (ковровые покрытия не прикреплены жестко к полу, расположены коммуникации на высоте менее 2-х метров от уровня пола, замки (запоры) на дверях, не обеспечены устройствами открывающимися изнутри без ключа.  
В рамках мониторингов посетили инспектора и структурные подразделения УЗ «Витебская городская поликлиника № 7», расположенные на территории Витебского района,.  
Практически на всех объектах, где имеется система АПС она не обеспечена системой передачи извещений о ЧС на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС.  
В Бабиничской участковой больнице высота двери эвакуационного выхода ведущего наружу менее 1,95 м., потолок в центральном фойе отделан горючим материалом (сайдинг), а  характеристики напольного покрытия (линолеума) в общем коридоре не подтверждены сертификатом соответствия. Демонтированы дверные полотна в подвальных помещениях. В пожарном резервуаре не поддерживается требуемый уровень воды и неисправно водозаборное устройство. Не все двери оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, а замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены устройствами, открывающимися изнутри без ключа.  
В Запольской участковой больнице помещение котельной, пристроенное к зданию больницы, устроено без разработанной в установленном порядке проектной документации, пожарный резервуар находится в неисправном состоянии, не обозначены указательными знаками местонахождения огнетушителей.  
В Старосельской больнице сестринского ухода в общем коридоре и на выходах из здания пожарно-технические характеристики напольного покрытия (линолеум) не подтверждены сертификатом соответствия, а также отсутствует свободный подъезд к противопожарному водоему.  
В Октябрьской участковой больнице здание конюшни на территории больницы,устроено без разработанной в установленном порядке проектной документации, а также двери не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.  
В Должанской врачебной амбулатории не обозначены места расположения ручного пуска системы автоматической пожарной сигнализации.  
В Мазоловской врачебной амбулатории допускается нарушение правил соединение жил электрической проводки, а также правил размещения огнетушителей.  
В качестве дымовой трубы теплогенерирующего аппарата используется асбестоцементная труба в Замосточской амбулатории. Там же помещение котельной, устроено без разработанной в установленном порядке проектной документации, а также **о**тсутствует инструкция к плану эвакуации.  
Большим вопросом в учреждениях здравоохранения стало обеспечение средствами индивидуальной защиты (самоспасателями) работников,  входящих в состав добровольной пожарной дружины. Практически нигде не соблюдается в полном объеме данное требование.  
По результатам мониторингов в адрес руководителей учреждений здравоохранения направлены соответствующие акты реагирования с указанием сроков устранения нарушений. Установлен контроль за выполнением предписанных противопожарных мероприятий.

**Мониторинги объектов культуры**

В рамках проведения профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей Витебского района работниками Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов ГУК «Витебский районный центр культуры и творчества». В ходе проведения мониторингов установлено следующее.  
Во многих домах культуры шторы и драпировка в зрительном зале не обработаны огнезащитным составом, на путях эвакуации допускается горючая отделка стен.  
В Яновичский горпоселковом Доме огнетушители установлены на предметах мебели и на полу, что является нарушением.  
В Шапуровском СДК внутреннее противопожарное водоснабжение находится в неработоспособном состоянии, а также пристройка для хранения твердого топлива устроена без разработанной в установленном порядке проектной документации.  
Помещения Суражского и Вымнянского Домов культуры не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности, а в зрительном зале Суражского СДК еще и складируются посторонние предметы (скамейки).  
Общим недостатком на объектах ГУК «Витебский районный центр культуры и творчества» является то, что работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий при пожаре, не обеспечены индивидуальными средствами защиты (самоспасателями).  
С руководителями проверенных объектов проведен внеплановый инструктаж по обеспечению пожарной безопасности на рабочем месте, выявленные нарушения предложены к устранению, назначены контрольные сроки.