# Мониторинг домов культуры

26.02.2018 года работниками инспекции надзора и профилактики Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям согласно утвержденного графика, проведен мониторинг объектов государственного учреждения культуры «Витебский районный центр культуры и творчества» (директор ГУК – Киселева Алеся Федоровна), а именно дома культуры в населённых пунктах: Бабиничи, Шапурово, Новка, Октябрьская, Копти, Тулово, Мазолово, Зароново.

В ходе проведенной работы установлено, что на объектах выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее - ОТПБ), а именно:

общие требования по учреждениям культуры:

- работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре не обеспечены самоспасателями (п.3.1 ОТПБ);

- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям постановления МЧС Республики Беларусь от 28.04.2018 № 28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» исходя из особенностей каждого дома культуры, противопожарного водоснабжения, типа и количества первичных средств пожаротушения (п.п. 7,8 ОТПБ);

- двери эвакуационных выходов открываются изнутри при помощи ключа, за исключением здания Витебского районного дома культуры (п. 48 ОТПБ).

Шапуровский сельский дом культуры:

- план эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям постановления МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 №21 (п.45 ОТПБ);

- на коммутационных аппаратах в электрощитовой обнаружены горючие отложения и пыль (п.9 ОТПБ);

- в подвальном помещении допускается хранение горючих материалов, торфа (п.9 ОТПБ);

- в пределах нормативно установленного противопожарного разрыва (15 метров от здания) допускается складирование горючих материалов (дрова) (п.16 ОТПБ);

- места расположения огнетушителей не обозначены соответствующими указательными знаками согласно ГОСТ 12.4.026-2015 (п/п. 4.1 п. 4 ОТПБ).

Бабиничский сельский дом культуры:

- в коридоре допускается использование горючей отделки пола (линолеум), которая не соответствует предъявляемым требованиям (п.9 ОТПБ);

- ограничен доступ в помещение где размещен приемно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации установлен (п.п. 3.1 п.3 ОТПБ).

Зароновский сельский дом культуры:

- план эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям постановления МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 №21 (п.45 ОТПБ);

- огнетушитель размещен на стуле, что нарушает требования паспорта изготовителя (п.54 ОТПБ);

- в кабинете художественного руководителя отсутствует огнетушитель (п.53 ОТПБ).

Мазоловский сельский дом культуры:

- указатель «Ви находитесь здесь» на плане эвакуации людей при пожаре не соответствует месту нахождения плана (п.45 ОТПБ);

- ограничен доступ в помещение где размещен приемно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации установлен (п.п. 3.1 п.3 ОТПБ).

Октябрьский сельский дом культуры:

- отсутствуют акты проверки внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с требованием Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 (п.57 ОТПБ);

- пандус выхода из зрительного зала и ступени лестниц эвакуационного выхода окрашены одним цветом с полом (п. 5.1.17 «Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования. ТКП 45-2.02-279-2013»);

- требуется выполнить огнезащитную обработку штор, драпировки и сценической рубашки (п.25 ОТПБ);

- ограничен доступ в помещение где размещен приемно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации установлен (п.п. 3.1 п.3 ОТПБ).

Вороновский сельский дом культуры:

- отсутствует план эвакуации людей при пожаре возле эвакуационного выхода из здания дома культуры (п.45 Общих требований пожарной безопасности);

- стены лестничной клетки окрашены масляной краской (п.9 ОТПБ, п.п. 5.1.32 «Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования. ТКП 45-2.02-279-2013»);

- ограничен доступ в помещение где размещен приемно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации установлен (п.п. 3.1 п.3 ОТПБ).

Коптянский сельский дом культуры:

- пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения не находятся в постоянной готовности к применению  (п.п. 3.1 п.3 ОТПБ);

- пандус выхода из зрительного зала окрашен одним цветом с полом (п. 5.1.17 «Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования. ТКП 45-2.02-279-2013»);

Витебский районный дом культуры, аг. Новка:

- в подвальных помещений хранятся горючие материалы (деревянные декорации) (п.9 ОТПБ).

Мониторинг показал, что руководителями домов культуры противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте в целом выполняются. 26.02.2019 руководителю Киселевой Алесе Федоровне вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга противопожарных нарушений.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.